## 清单汇总表
托育服务中心弱电项目清单
1、综合布线及管路系统
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、工作区子系统
1 | 单口网络面板 | 1.颜色：雅白 2.尺寸：86mm*86mm 3.材质：PC | 65 | 个
2 | 双口网络面板 | 1.颜色：雅白 2.尺寸：86mm*86mm 3.材质：PC | 33 | 个
3 | 六类模块 | 1.壳体：PC材质，一体式注塑成型。 2.通用线序标签：清晰的线序标签。 3.IDC端子：磷青铜材质表面镀镍。 4.八芯镀金针芯：采用纯铜镀金针芯。 | 131 | 个
4 | 86型底盒 | 1.尺寸：86mm×86mm；2.安装孔中心距：60mm; | 98 | 个
2、水平区子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm. 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 5.使用环境温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C 6.抗辐射强度：8*10^7cJ/kg 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试 | 26 | 箱
3、垂直干线子系统
1 | 24芯单模光缆 | 1.室外铠装单模光缆、产品符合：YDT 769-2018执行标准 2.长期拉伸力：≥600N;短期拉伸力：≥1500N;长期压扁力：300N/100mm;短期压扁力：1000N/100mm; 3.损耗：单模≤0.4dB/km(1310nm),单模≤0.3dB/km(1550nm), 4.零色散波长范围：1300 nm~1324nm 5.包层直径：125±1μm | 900 | 米
4、管理区子系统
1 | 24口六类配线架 | 1.1U机架式结构，配备24个网络信息接口。 2.前端采用50µ磷青铜镀金触片。 3.后端角度采用45度倒角设计。 4.配备金属理线卡口。 5.使用环境温度：：-30°C - +70°C； | 7 | 个
2 | 网络跳线 | 1.长度：2米,RJ45六类非屏蔽跳线； 2.水晶头：水晶头压接簧片镀金； 3.材质：优质PVC材料注塑成型； 4.使用环境温度：-20℃- +60℃ | 168 | 根
3 | 8口光纤终端盒 | 1.工作接口型号:SC/FC/ST/LC 2.材质;采用优质SPCC冷轧钢板，静电喷涂 3.类型：机架式/挂墙或直接放置. | 9 | 个
4 | LC光纤跳线 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC-LC 3.材质;环保PVC材料 4.短期拉伸强度可达到150N，长期拉伸强度为60N 5.静态弯曲半径≥7.5mm，动态弯曲半径≥15mm 6.长度：3m 7.工作波长：1310nm | 252 | 根
5 | LC尾纤 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC 3.材质;环保PVC材料 4.工作波长：1310nm 5.回波损耗:≥40dB 6.抗拉强度：≥20N 7.长度：1m | 252 | 根
6 | LC光纤耦合器 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC 3.工作波长：1310nm-1550nm 4.单模多模通用 5.插入损耗：1dB 6.分光比：1:2 7.回波损耗:≥40dB | 126 | 个
7 | 光纤熔接 | 现场定制 | 252 | 芯
8 | 理线器 | 1.材质：采用金属框架制作。 2.尺寸：1U机架式结构，配备24个导线口。 3.配备防尘盖板 4.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312-2007超五类标准。 5.使用环境温度：：-30°C - +70°C； | 7 | 个
9 | 机柜 | 1.规格尺寸：22U（高*宽*深)600mm*600mm*1200mm,1托盘。 2.包含配件：脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉。 3.PDU排插*1：（输出单位≥8位，额定值：10A 250V，控制功能:带灯总控开关）。 | 5 | 台
10 | 机柜 | 1.规格尺寸：42U（高*宽*深)600mm*600mm*2000mm ,2托盘。 2.包含配件：脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉。 3.PDU排插*1：（输出单位≥8位，额定值：10A 250V，控制功能:带灯总控开关）。 | 1 | 台
5、设备间子系统
1 | 24口光纤配线架 | 1.工作接口型号:SC/FC/ST/LC 2.材质;优质SPCC冷轧钢板 3.类型：机架式/挂墙或直接放置 | 4 | 个
2 | LC光纤跳线 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC-LC 3.材质;环保PVC材料 4.短期拉伸强度≥150N，长期拉伸强度≥60N 5.静态弯曲半径≥7.5mm，动态弯曲半径≥15mm 6.长度:3m 7.工作波长：1310nm | 72 | 根
3 | LC尾纤 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC 3.材质;环保PVC材料 4.工作波长：1310nm 5.回波损耗:≥40dB 6.抗拉强度：≥20N 7.长度：1m | 72 | 根
4 | LC光纤耦合器 | 1.插头:陶瓷插芯 2.工作接口型号:LC 3.工作波长：1310nm-1550nm 4.单模多模通用 5.插入损耗：1dB 6.分光比：1:2 7.回波损耗:≥40dB | 36 | 个
5 | 光纤熔接 | 现场定制 | 72 | 芯
6 | 理线器 | 1.材质：金属框架制作。 2.尺寸：为1U机架式结构（适用于19英寸标准机柜），配备24个导线口。 3.配备防尘盖板 4.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312-2007超五类标准。 5.使用环境温度：：-30°C - +70°C； | 4 | 个
6、桥架、管道
1 | 水平防火桥架 | 尺寸：200*100*1.0mm，含丝杆+横担+接地线，含螺丝连接片 | 450 | 米
2 | 垂直桥架 | 规格尺寸：200*100*1.2mm，含盖板。 | 30 | 米
3 | JDG线管 | 规格：φ20*1.0;材质：钢材 | 1000 | 米
4 | PE穿线管 | 1.材质：PE材质; 2.规格：φ20*1.0 | 600 | 米
5 | 手工井 | 500*500*500mm | 9 | 个
6 | 路面开槽及恢复 | 现场定制 | 300 | 米
7 | 辅材 | 水晶头、扎带、黑胶布、管卡、骑马卡、膨胀螺丝等 | 1 | 批
8 | 安装调试费 | 设备安装调试、布线布管。 | 1 | 项
2、监控视频系统
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、前端设备
1 | 人脸识别摄像机 | 1.支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、事件、热度图、人数统计、道路监控、普通监控； 2.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸；b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式；d)支持人脸去重；e)同时检测人脸数≥20张； 3.道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍到车牌号码/车身颜色/车辆类型；b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 4.事件模式：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留/拿取侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测、虚焦侦测；支持联动声光预警。 5.焦距：2.7~13.5 mm 6.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 7.补光距离：红外普通监控≥50m，人脸抓拍/识别≥7m；白光普通监控≥30m，人脸抓拍/识别≥5m； 8.图像尺寸：1280x720~2560×1440 ； 9.视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG ； 10.网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 11.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持扩展内存≥512GB ； 12.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 13.报警：1路输入，1路输出 ； 16.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type-2 17.线缆长度：≥35cm； 18.防护：≥IP67； | 4 | 台
2 | 红外枪式摄像机 | 1.焦距: 支持可选焦距4mm、6 mm、8 mm、12 mm； 2.支持防补光过曝； 3.补光灯类型: 白光，支持切换为红外补光； 4.补光距离: 红外≥30m，白光≥30m； 5.图像尺寸:1280x720~2560×1440； 6.视频压缩标准:支持H.265/H.264； 7.音频: 1个内置麦克风； 8.网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 9.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 10.防护: ≥IP66； | 18 | 台
3 | 球机 | 1.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测并联动跟踪； 2.支持双光补光，红外补光≥150 m，白光≥100m 3.传感器类型：1/2.8＂ CMOS 4.最低照度：彩色：≤0.005Lux；黑白：≤0.001Lux； 5.宽动态：支持宽动态 6.焦距：4.8 mm~110 mm，光学变焦≥23倍 7.视场角：55°~2.7°；水平范围：360°；垂直范围：-15°-90°； 8.主码流帧率、分辨率：50 Hz：25 fps（1280×720~2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（1280×720~2560×1440） 9.视频压缩标准：支持H.265;H.264;MJPEG 10.网络接口：≥1个RJ45网口，自适应10 M/100M以太网口 11.SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持扩展内存≥512 GB 12.供电方式：DC36V 15.防护：≥IP66 | 2 | 台
4 | 网络半球摄像机 | 1.调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 2.焦距: 支持2.8mm、4mm、6 mm、8 mm； 3.红外波长≥850 nm； 4.支持防补光过曝； 5.补光灯类型: 红外灯，补光距离: ≥30m； 6.图像尺寸: 1280x720~2560×1440 ； 7.视频压缩标准: 支持H.265/H.264； 8.音频: ≥1个内置麦克风； 9.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10.使用环境：温度: -30 ℃~60 ℃，湿度≤95%； 11.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 12.电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，功耗：≤5 W； 13.防护: ≥IP66； | 60 | 台
5 | 警戒摄像机 | 1.监控模式：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测、支持联动声音报警； 2.最低照度: 彩色：≤0.005 Lux 3.宽动态: ≥120 dB ； 4.补光灯类型: 支持白光灯、红外灯；支持防补光过曝； 5.补光距离: 红外光≥50 m，白光≥30 m； 6.图像尺寸: 1280x720~2560×1440 ； 7.视频压缩标准: 支持H.265/H.264； 8.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 9.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10.音频: ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 11.使用环境：温度: -30 ℃~60 ℃，湿度≤95%； 12.电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，功耗≤10 W； 13.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 14.防护: ≥IP66； | 1 | 台
6 | 电梯半球摄像机 | 1.宽动态:≥120 dB ； 2.调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 3.焦距: 支持2.8mm，4mm，6 mm，8 mm； 4.红外波长范围: ≥850 nm ； 5.补光灯类型: 红外灯；支持防补光过曝； 6.补光距离: ≥30 m； 7.最大图像尺寸: 1280x720~2560×1440 ； 8.视频压缩标准: 支持H.265/H.264； 9.音频: ≥1个内置麦克风； 10.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 11.使用环境：温度: -30 ℃~60 ℃，湿度≤95%； 12.供电方式: DC：12V ± 25%，支持防反接保护； 13.电流及功耗: DC：12V，0.4A，最大功耗≤5 W； 14.防护: ≥IP66； | 2 | 台
7 | 枪机支架 | 材质：铝合金 | 2 | 个
8 | 球机支架 | 材质：铝合金 | 2 | 个
9 | 电梯无线网桥 | 1.无线传输距离：≥100米； 2.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz； 3.天线角度：水平天线角度：50°± 5° 垂直天线角度：50°± 5°； 4.信道宽度：10~20 MHz； 5.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯； 6.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应； | 2 | 对
10 | 摄像机电源 | 12V2A防水电源。 | 83 | 个
2、后端设备
1 | 48盘位存储 | 1.尺寸：机架式/4U 48盘位； 2.性能：64位4核处理器；缓存：≥4GB，支持扩展缓存≥32GB ； 3.接口类型：≥2个千兆数据网口；≥1个千兆管理网口； 4.网络协议：支持RTSP/ONVIF/PSIA； | 1 | 台
2 | 监控硬盘 | 1.接口类型：支持SATA3.0； 2.转速：≥7200转/每分钟； 3.硬盘容量 ≥8TB； 4.缓存≥256MB； 5.盘体尺寸：3.5英寸； | 48 | 块
3 | HDMI高清线 | 长度：≥10米； 分辨率：≥1080p； 刷新率：≥60Hz； 带宽：≥18Gbps； | 11 | 根
4 | 高清解码器 | 1.视频解码格式：支持H.264，H.265，MJPEG； 2.解码分辨率：≥3200W像素； 3.视频解码通道：≥160； 4.视频解码能力：H.264/H.265：实时解码支持2路≥3200W，5路≥2400W，10路≥1200W，20路≥800W，25路≥600W，40路≥400W，80路≥1080P，160路≥720P；MJPEG：实时解码支持12路≥1080P；HIK264：实时解码支持6路≥720P； 5.单口画面分割数：支持分割为1,2,4,6,8,9,12,16,25画面； 6.场景数量：≥64； 7.视频输出分辨率：1024×768~3840×2160； 8.视频输出接口类型：≥10路HDMI，支持4K输出； 9.视频输入分辨率：1024×768~3840×2160； 10.视频输入接口：≥2路HDMI，支持4K输入； 11.功耗：≤110W； | 1 | 台
5 | 高清解码器 | 1.视频解码格式：H.264，H.265，MJPEG； 2.解码分辨率：≥3200W像素； 3.视频解码通道：≥64； 4.视频解码能力：H.264/H.265：实时解码支持2路≥3200W，4路≥1200W，8路≥800W，10路≥600W，16路≥400W，32路≥1080P，64路≥720P ； 5.单口画面分割数：支持分割为1,2,4,6,8,9,12,16,25画面； 6.场景数量：≥64； 7.视频输出分辨率：1024×768~3840×2160； 8.视频输出接口类型：≥4路，支持4K； 9.视频输入分辨率：1024×768~3840×2160； 10.视频输入接口：≥2路HDMI，支持4K输入； 11.功耗：≤50W； | 1 | 台
6 | 监视器 | 1.尺寸：1470mm*840mm； 2.分辨率：1024×768~1920*1080； 3.亮度：≥300尼特； 4.对比度：≥2000:1； | 2 | 台
7 | 监控接入 | 1、支持网络摄像机、人脸抓拍机等设备的接入； 2、支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能； | 100 | 路
3、线材、管材、辅材
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm; 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 5.使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C 6.抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试； | 18 | 箱
2 | 主电源线 | 1.尺寸：2×2.5mm² OD:9.2±0.2mm 2.导体为RVV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套2芯软线缆 | 300 | 米
3 | 电源线 | 1.尺寸：2×1.0mm² OD:6.8±0.2mm 2.导体为RVV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套2芯软线缆； | 2600 | 米
4 | 8芯光纤光缆 | 1.类型：室外铠装单模光缆； 2.长期拉伸力：≥600N;短期拉伸力：≥1500N;长期压扁力：300N/100mm;短期压扁力：1000N/100mm;损耗：单模≤0.4dB/km(1310nm),单模≤0.3dB/km(1550nm)； 3.零色散波长范围：1300 nm~1324nm； 4.包层直径：125±1μm； | 300 | 米
5 | LC光纤跳线 | 1.插头:陶瓷插芯； 2.工作接口型号:LC-LC； 3.材质;环保PVC材料 ； 4.短期拉伸强度可达到150N，长期拉伸强度为60N； 5.静态弯曲半径≥7.5mm，动态弯曲半径≥15mm； 6.长度：3m； 7.工作波长：1310nm； | 4 | 根
6 | LC尾纤 | 1.插头:陶瓷插芯； 2.工作接口型号:LC； 3.材质;环保PVC材料 ； 4.工作波长：1310nm； 5.回波损耗:≥40dB； 6.抗拉强度：≥20N； 7.长度：1m； | 28 | 根
7 | LC光纤耦合器 | 1.插头:陶瓷插芯； 2.工作接口型号:LC； 3.工作波长：1310nm-1550nm； 4.单模多模通用； 5.插入损耗：1dB； 6.分光比：1:2； 7.回波损耗:≥40dB； | 14 | 个
8 | 光纤熔接 | 现场定制 | 28 | 芯
9 | 4口光纤终端盒 | 1.工作接口型号:SC/FC/ST/LC； 2.材质;SPCC冷轧钢板； 3.类型：机架式/挂墙或直接放置； | 2 | 个
10 | 监控立杆 | 材质：不锈钢；高度：3.5米。 | 7 | 根
11 | 室外防水箱 | 材质：不锈钢；尺寸：300mm*400mm*160mm。 | 2 | 个
12 | 排插 | 3位二三孔无线（自接线）、无开关排插。 | 2 | 个
13 | 穿线管 | 1.规格：φ20*1.0； 2.材质：钢材； | 1000 | 米
14 | 辅材 | 水晶头、扎带、黑胶布、管卡等 | 1 | 批
15 | 安装调试费 | 设备安装调试、布线布管 | 1 | 项
3、计算机网络及无线覆盖系统
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、业务内网
1 | 核心交换机 | 1、机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥2； 2、性能：交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps； 3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件支持热插拔； 4、扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，实际可用端口总数≥48； 5、可靠性：支持虚拟化背板堆叠，支持MACsec加密技术； 6、支持L3 MPLS VPN、L2 VPN； 支持VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议； 7、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000； 8、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术； 9、支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证； 10、支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 11、配置：两块300W电源模块+1块24个千兆电口+4个万兆光口主控引擎； | 1 | 台
2 | 24口交换机 | 1、性能：交换容量 ≥396Gbps，包转发率 ≥108Mpps； 2、端口：24个千兆电口+4个千兆光口； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置； 5、支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，支持PVST功能； 8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持端口休眠。 | 5 | 台
3 | 防火墙 | 1.整机吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，千兆电口≥8个； 2.支持文件病毒防护，可基于文件的MD5值，设置白名单； 3.支持针对一个具体的IP进行会话检查，查出异常可直接封锁； 4.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换； 5.支持对常见的Web应用攻击进行防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库不少于2000种 6.支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，支持不少于10层压缩文件病毒检测与处置。 7.具备应用识别功能，且数量≥7500种。 8.支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 9.支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 10.支持勒索专项防护功能。 11.支持CC攻击防护功能。 | 1 | 台
2、外网
1 | 核心交换机 | 1、机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数≥2； 2、性能：交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps； 3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 4、扩展：单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，实际可用端口总数≥48； 5、可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理，支持MACsec加密技术； 6、支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议； 7、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000； 8、支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv4/IPv6的组播技术； 9、支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证； 10、支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 11、配置：两块300W电源模块+1块24个千兆电口+4个万兆光口主控引擎 | 1 | 台
2 | 防火墙 | 1.整机吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥600M，IPS吞吐量≥600M，千兆电口≥8个； 2.支持文件病毒防护，可基于文件的MD5值，设置白名单； 3.支持针对一个具体的IP进行会话检查，查出异常可直接封锁； 4.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换，目的地址转换和双向地址转换； 5.支持对常见的Web应用攻击进行防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库不少于2000种。 6.支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，支持不少于10层压缩文件病毒检测与处置。 7.具备应用识别功能，且数量≥7500种。 8.支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。 9.支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 10.支持勒索专项防护功能。 11.支持CC攻击防护功能。 | 1 | 台
3 | 8口交换机 | 1.性能：交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps； 2.端口数量：10/100/1000Mbps自适应电口≥8个，SFP千兆光口≥2个； 3.支持交换模式：标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联四种 | 4 | 台
4 | 24口交换机 | 1、性能：交换容量 ≥396Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、端口：≥24个千兆电口+4个千兆光口； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置； 5、支持ERPS功能，快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击； 7、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间≤50ms，支持Smartlink，支持PVST功能； 8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持端口休眠。 | 6 | 台
5 | 24口POE交换机 | 1、性能：整机交换容量 ≥396Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、端口：≥24个千兆电口+4个千兆光口； 3、POE：支持POE+，POE供电≥370W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置； 6、支持ERPS功能，快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； 9、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持端口休眠。 | 5 | 台
6 | 路由器 | 1、固化10个千兆电口，内置电源； 2、带终端数≥300台，推荐带宽1Gbps； 3、内置AC功能，支持管理AP数200； 4、支持IPSec VPN、L2TP VPN； 5、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式； 6、支持短信、账号等多种接入认证方式； 7、支持应用流控、应用阻断； | 1 | 台
7 | 吸顶AP | 1、速率：3000M，双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP； 2、1个2.5G WAN/PoE上联端口； 3、带机量：50-60，无线终端接入数≥256，快网络全网管理设备≥32； 4、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 5、支持二层智能漫游； | 17 | 台
8 | 面板AP | 1、速率：3000M，双频Wi-Fi 6千兆面板AP； 2、1个WAN/PoE上联端口； 3、带机量：60~70，无线终端接入数≥256，快网络全网管理设备≥32； 4、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 5、支持二层漫游； | 15 | 台
9 | 无线控制器 | 1、固化5个千兆电口； 2、推荐带终端数200台，推荐带宽500Mbps； 3、内置AC功能，管理AP数（网关/旁挂）：32~300； 4、支持IPSec VPN，支持一键认证（短信认证、账号认证、访客认证、哑终端认证、会员认证、认证逃生、自定义认证）支持域名白名单； | 1 | 台
3、线路传输
1 | 光模块 | 光口速率：1000Mbps；光波波长：1310nm；传输距离：10KM；接口类型：LC接口 | 42 | 个
2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm； 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离； 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成； 5.使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C； 6.抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg； 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试； | 5 | 箱
3 | JDG线管 | 1.规格：φ20*1.0； 2.材质：钢材； | 400 | 米
4 | 辅材 | 水晶头、扎带、黑胶布、管卡等 | 1 | 批
5 | 安装调试费 | 设备安装调试、布线布管及一年免费维保 | 1 | 项
4、出入口管理
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、两进两出人行通道
1 | 单机芯左向翼闸 | 1.外观特征：圆弧斜角； 2.箱体材质：304拉丝不锈钢 ，顶盖厚度1.0mm，箱体厚度0.8mm； 3.翼板材质：红/蓝软翼或透明亚克力板可选； 4.基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、支持防夹功能、支持防尾随功能； 5.工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 6.驱动方式：采用直流一体电机驱动； 7.红外数量：4对； 8.通道宽度：400mm-600mm ； 9.含控制模块：包含一个闸机款门禁板（含电源）、一个闸机款86型读卡器及一个闸机款二维码阅读器； | 1 | 台
2 | 双机芯中间翼闸 | 1.外观特征：圆弧斜角； 2.箱体材质：304拉丝不锈钢 ，顶盖厚度1.0mm，箱体厚度0.8mm； 3.翼板材质：红/蓝软翼或透明亚克力板可选； 4.基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、支持防夹功能、支持防尾随功能； 5.工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； ​6.驱动方式：采用直流一体电机驱动； 7.红外数量：4对； 8.通道宽度：400mm-600mm； 9.含控制模块：包含一个闸机款门禁板（含电源）、一个闸机款86型读卡器及一个闸机款二维码阅读器； | 1 | 台
3 | 单机芯右向翼闸 | 1.外观特征：圆弧斜角； 2.箱体材质：304拉丝不锈钢 ，顶盖厚度1.0mm，箱体厚度0.8mm； 3.翼板材质：红/蓝软翼或透明亚克力板可选； 4.基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、支持防夹功能、支持防尾随功能； 5.工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 6.驱动方式：采用直流一体电机驱动； 7.红外数量：4对； 8.通道宽度：400mm-600mm； 9.控制模块：一个闸机款门禁板（含电源）、一个闸机款86型读卡器及一个闸机款二维码阅读器； | 1 | 台
4 | 人脸门禁一体机 | 屏幕尺寸：≥8英寸，IPS高清触摸屏。 验证方式：人脸、刷卡、密码、二维码（电子）卡加人脸组合认证。 主处理器：四核 A55,单核主频≥ 1.8GHz， 算力AI处理单元≥1.2TOPs 。 存储容量：支持10万的人脸比对库，及10万条识别记录，采用2G 16G存储配置。 操作系统：Android 9.0及以上 人脸算法：支持人脸识别算法，精准识别人脸，支持双目活体检测技术，真人防假。 屏幕尺寸：8英寸IPS高清显示屏，分辨率1280*800。 摄像头：可见光和近红外双目摄像头，200万有效像素，1920*1080。 补光灯：红外补光 白色补光。 读卡模块：13．56MHz，可读M1、CPU卡，可读卡流水号。 通讯接口：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 常用接口：韦根输出、门锁输出（NO\COM）。 扩展接口： USB口、1路扩展485通讯接口。 供电方式：标配适配器规格DC12V/2A。 工作温度：-20℃~ 60℃ 。 工作湿度：5~90%,相对湿度,无冷凝。 防护等级：室内IP65级防水、防尘。 安装方式：闸机 。 语音播报：支持。 配件：电源、通道支架及遮阳罩 | 2 | 台
2、门禁
1 | 人脸门禁一体机 | 1.屏幕尺寸：≥8英寸，IPS高清触摸屏。 2.验证方式：支持人脸、刷卡、密码、二维码（电子）卡+人脸组合认证。 3.主处理器：四核 A55,单核主频≥1.8GHz，算力 AI 处理单元≥1.2TOPs 。 4.存储容量：支持10万的人脸比对库，及10万条识别记录，采用2G 16G存储配置。 5.操作系统：Android 9.0以上 6.人脸算法：支持人脸识别算法，精准识别人脸，支持双目活体检测技术，真人防假。 7.屏幕尺寸：8英寸IPS高清显示屏，分辨率≥1280*800。 8.摄像头：可见光和近红外双目摄像头，有效像素≥200万。 9.补光灯：支持红外补光 白色补光。 10.读卡模块：13.56MHz，可读M1、CPU卡，可读卡流水号。 11.通讯接口：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 12.常用接口：韦根输出、门锁输出（NO\COM）。 13.扩展接口： USB口、1路扩展485通讯接口。 14.供电方式：标配适配器规格DC12V/2A。 15.使用环境：工作温度：-20℃~ 60℃ 工作湿度：5~90%。 16.防护等级：≥IP65； 17.安装方式：壁挂 18.支持语音播报； 19.电源：输入电压AC110-240V （50-60Hz）1A；输出电压DC12V（标配13V）,输出电流5A。 20.配件：门禁底盒 | 7 | 台
2 | 单门磁力锁 | 1.拉力：≥280KG； 2.输入电压：DC12V或24V； 3.工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA； 4.适用门型:支持木门、玻璃门、金属门、防火门； | 3 | 套
3 | 双门磁力锁 | 1.拉力：≥280KG； 2.输入电压：DC12V或24V； 3.工作电流：DC12V/460mA.DC24V/230mA； 4.适用门型:支持木门、玻璃门、金属门、防火门； | 4 | 套
5 | 出门按钮 | 1.面板材质：PC材质； 2.额定电流：10A； 3.额定电压：250V； | 7 | 个
3、电梯控制
1 | 读卡器 | 支持IC卡扇区识别、IC卡ID号两种模式，感应距离0-5CM，读卡频率13.56MHz，防护等级：≥IP66；读卡距离：≤4cm。 | 2 | 台
2 | IC卡 | 1.芯片容量：≥1Kbits； 2.工作频率：13.56MHz。 3.通讯协议：支持ISO/IEC 14443-A 4.波特率：106Kbit/s 5.操作距离：≤100mm 6.通讯方式：半双工 7.扇区数量：16个独立的扇区 8.加密算法：符合M1标准 9.处理时间：≤100ms | 50 | 张
3 | 串口联网服务器 | 1、电源：DC4.75~5.25V 158mA@5Vmax； 2、支持波特率 110-921600bps，校验位 None、Odd、Even、Mark、Space，数据位 8，停止位 1 | 2 | 个
4 | 梯控主机 | 1.发卡量≥500张用户卡，存储刷卡记录≥60000条。 2.输入：1路消防联动信号输入，支持有源和无源信号； 3.输出：主板和扩展板各2组，每组16路继电器隔离输出。 4.支持增加扩展板； 5.工作电压：输入AC220V/50Hz； 6.工作环境：温度：0℃—50℃ ；相对湿度：5％—90％。 7.通讯方式： RS-485 通讯。 | 2 | 台
5 | 电源 | 集中供电模块 | 2 | 个
6 | 电梯管理系统 | 1.支持电梯和楼层点位管理； 2.支持人员乘梯权限管理； 3.支持设置默认楼层，支持过闸自动呼梯； 4.支持员工和访客乘梯控制； 5.支持楼层人脸屏验权选层呼梯； 6.支持乘梯记录查询。 | 1 | 套
4、线材、管材、辅材
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm； 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离； 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成； 5.使用环境温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C； 6.抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg； 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试； | 2 | 箱
2 | 电源线 | 1.尺寸：2×1.5mm² OD:7.8±0.2mm； 2.导体为RVV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套2芯软线缆； 3.额定电压：每芯电缆对地的额定工作电压300V，每芯电缆之间的额定工作电压500V； | 600 | 米
3 | 磁力锁信号线 | 1.尺寸：4×1.5mm² OD:10.5±0.2mm ； 2.RVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套4芯软线缆； 3.导体：多股裸铜丝绞合； 4.绝缘：环保PVC/D型聚氯乙烯绝缘； 5.护套：混合70℃ 环保PVC/ST5黑色护套； 6.额定电压：每芯电缆对地的额定工作电压300V，每芯电缆之间的额定工作电压500V； | 200 | 米
4 | JDG线管 | 1.尺寸：φ20*1.0； 2.材质：钢材； | 100 | 米
5 | 辅材 | 水晶头、扎带、黑胶布、管卡等 | 1 | 批
6 | 安装调试费 | 设备安装调试、布线布管。 | 1 | 项
5、公共广播系统
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、机房设备
1 | 网络服务器主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。 2.支持≥1路短路触发开机接口，支持定时开机运行。 3.接口：≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.CPU：等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.操作系统支持配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能。 | 1 | 台
2 | IP广播软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 7.支持编程定时任务，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持不同的定时打铃方案同时启用，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆、任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 | 1 | 台
3 | 网络话筒 | 1.桌面式话筒，带有显示屏，支持触摸控制功能；显示屏带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台
4 | 网络消防采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.具有网络接口，全速率连接≥100M。 | 1 | 台
5 | 网络音源编码转换器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台
6 | 数字播放器 | 1.吸入式机芯； 2.支持自动播放控制； 3.支持播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，支持读取USB和SD卡； 6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 1 | 台
7 | 数字调谐器 | 1.支持调频、调幅（AM/FM）接收，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线输入； 5.≥1路音频信号左右声道输出； 6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台
8 | 网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 1 | 只
9 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒；支持远程控制。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 3.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台
10 | 机柜 | 1.规格尺寸：42U（高*宽*深)600mm*600mm*2000mm* ， 2托盘。 2.包含配件：脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉。 3.PDU排插*1：（输出单位：8位，额定值：10A 250V，输入输出：输入10A、输出10A，控制功能:带灯总控开关）。 | 1 | 个
2、1楼广播设备
1 | 定阻音箱-教室 | 1.阻抗：≤8Ω； 2.功率：≥20W(MAX)； 3.频率响应：等同或优于80Hz～16KHz +1/-3dB； | 6 | 只
2 | 网络音箱-教室 | 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.IP网络有源音箱主箱，设备内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器；具有网络音量设置； 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，支持独立的音量电位器控制，2.4G无线音频模块，2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 6 | 只
3 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 1 | 台
4 | 壁挂音箱（定压） | 1．额定功率（100V）：≥10W； 2．额定功率（70V）：≥5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：≥IP5X； | 8 | 个
3、2楼广播设备
1 | 定阻音箱-教室 | 1.阻抗：≤8Ω， 2.功率：≥20W(MAX) 3.频率响应：等同或优于80Hz～16KHz +1/-3dB | 5 | 只
2 | 网络音箱-教室 | 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.IP网络有源音箱主箱，设备内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 5 | 只
3 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 1 | 台
4 | 壁挂音箱（定压） | 1．额定功率（100V）：≥10W； 2．额定功率（70V）：≥5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：≥IP5X； | 6 | 个
4、3楼广播设备
1 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 1 | 台
2 | 壁挂音箱（定压） | 1．额定功率（100V）：≥10W 2．额定功率（70V）：≥5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：≥IP5X | 2 | 个
5、4楼广播设备
1 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 1 | 台
2 | 壁挂音箱（定压） | 1．额定功率（100V）：≥10W 2．额定功率（70V）：≥5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：≥IP5X | 2 | 个
6、5楼广播设备
1 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道。 | 1 | 台
2 | 壁挂音箱（定压） | 1．额定功率（100V）：≥10W 2．额定功率（70V）：≥5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：≥IP5X | 2 | 个
7、户外广播设备
1 | 室外音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W 2．额定功率（70V）：≥22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：COM; 440Ω; 220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：≥IP66 | 5 | 只
2 | 双向网络数字功放 | 1.标准19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，内置主/备切换检测模块，具有自动备份功能。 | 1 | 台
8、辅材
1 | 水晶头 | 类型：非屏蔽 材料：环保PC料/FTP钢壳 接口：RJ45/RJ50/RJ11 针片：纯铜、纯铜触点镀金，六类纯铜三叉芯片表面进行镀镍处理、抗氧化、 延迟偏差：4NS/100M | 1 | 盒
2 | RVV3*1.5电源线 | 1 .绝缘平均厚度/mm ≥0.7 2 .绝缘最薄点厚度/mm ≥0.53 3 .外径(平均外形尺寸)/mm 6.8～8.6 4 .20℃导体电阻/(Q/km) ≤13.3 5. 7 0 ℃ 绝 缘 电 阻 / (MQ ·km) ≥0.010。 | 300 | 米
3 | RVV2*2.5广播线 | 1.绝缘平均厚度/mm ≥0.8 2.绝缘最薄点厚度/mm ≥0.62 3.外径(平均外形尺寸)/mm 8.4～10.6 4.20℃导体电阻/(Ω/km) ≤7.98 5.7 0 ℃ 绝 缘 电 阻 / (MQ ·km) ≥0.009。 | 900 | 米
4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm. 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 5.使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C 6.抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试 | 4 | 箱
5 | PVC管材 | 20#PVC管材 | 800 | 米
6 | 安装配套辅材 | 安装配套辅材；音箱接插件、音频线、扎带等 | 1 | 项
7 | 安装调试费 | 设备安装、布线、调试。 | 1 | 项
6、会议室系统设备
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 86寸会议一体机 | 1、采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K， ≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°，整机对比度：≥5000:1。整机屏幕表面覆盖高强度防眩光钢化防护玻璃，表面硬度≥9H。 2、触控技术：支持20点红外触控及书写； 整机具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常。 3.前置接口具备隐藏式接口设计。整机至少具备5个接口，包括 2 个 USB3.0 接口，1 路 Type C 接口，1 路USB Touch 接口，1个HDMI in 接口。 4、全通道HDMI输出：整机具备全通道 HDMI 输出接口，安卓系统画面、外接电脑（非内置电脑 OPS）、内置电脑 OPS 等画面，均可通过该接口输出，所有用户操作环节完整呈现。 5.前置物理按键功能包括电源、主页、录屏、返回、护眼、设置、节能、音量减、音量加。 6.扬声器：整机内置 ≥4.1声道扬声器，额定总功率≥50W。 7、整机内置 WIFI 硬件模块，WIFI 联网和 AP 热点均采用独立模块。WIFI 和 AP 支持2.4GHz&5GHz 双频段。支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 协议，支持WIFI5&WIFI6 版本。支持 AP 热点，可连接无线终端≥60个，支持自主选择 2.4GHz 或 5GHz 频段。使用 AP 热点时，WIFI网络仍可正常联网使用。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12 米。 8.USB 克隆功能：支持U盘插入 USB 后一键导出本机状态及功能设置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。 9、整机内置非独立的高清摄像头，≥1300 万像素，支持最大分辨率≥4160×3120，支持 ≥4K 分辨率。整机内置非独立外扩展的6阵列全向性麦克风,可识别距离≥ 12 米。位于上边框位置。 10、OPS电脑：采用Intel第11代酷睿I5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；OPS电脑模块内置无线网卡，具备双WIFI天线设计。 11、配件：智能笔、移动推车、书写笔各1个 | 2 | 台
2 | 无线投屏器 | 1.投屏软件支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、MacOS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 2.投屏硬件采用 USB 端口进行传输，单按键设计； 3.大屏接收端软件具有翻页PPt的功能； 4.大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，支持单次点击控制，支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 5.接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 6.传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 7.电脑免驱，连接上即可使用； 8.可支持在windows 和Android下投屏； 9.支持通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行批注。 | 2 | 台
7、教学设备
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 75寸教学一体机 | 一、屏体设计 1、显示尺寸：采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸：75寸，物理分辨率：UHD超清4K， 3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例：16:9，可视角度：≥178°，灰阶：≥256 级 2. 防蓝光： 3.无频闪； 4.钢化玻璃：液晶显示屏表面覆盖≤4mm防爆防眩光钢化玻璃，透光率≥95%，雾度≤5%，表面应力≥100mBa。 二、整机设计 1、触控书写：整机 Windows 和安卓系统支持≥ 40 点触控；具备红外压感检测技术和算法。 2. 前置接口：前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘、防撞设计。整机至少具备 4 个接口，包括 2 个 USB3.0 接口，1 路 Type C 接口，1 个 HDMI2.0 输入接口。 3、整机后置接口：至少包括 1 个 USB3.0 接口，1 个 USB2.0 接口，1 个 USBTouch 接口，1 个 HDMI2.0 输入接口，1 个千兆 RJ45网络接口，1 个RS232 输入接口，1 个 HDMI2.0 输出接口，1 个 3.5mm 音频输出接口 4.全通道HDMI输出：整机具备全通道 HDMI 输出接口，安卓系统画面、外接电脑（非内置电脑 OPS）、内置电脑 OPS 等画面，均可通过该接口输出。 5. 蓝牙模块：整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙音响等外部蓝牙设备。 6.前置物理按键：为了便于操作，前置物理按键 ≤6 个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源、主页、录屏、返回、护眼、设置、节能、音量减、音量加。且通过前置物理按键一键启动录屏功能时，支持安卓系统和内置电脑 OPS 系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。支持将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 7.扬声器：整机内置 ≥4.1 声道扬声器，额定总功率≥50W。 8、内置摄像头麦克风：整机内置非独立的高清摄像头，≥1600 万像素，支持最大分辨率≥4160×3120，支持 ≥4K 分辨率。摄像头具备工作指示灯。整机内置非独立外扩展的8阵列全向性麦克风，具备降噪，回音消除，可识别距离不≥ 12 米。位于上边框位置。 9、整机内置双路 WIFI 硬件模块，WIFI 联网和 AP 热点采独立模块。支持最大 60 个热点连接数，整机 WIFI 和 AP 均支持 2.4GHz&5GHz 双频段。WIFI 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 协议，支持 WIFI6. 10、OPS电脑：采用Intel第11代酷睿I5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；OPS电脑模块内置无线网卡，具备双WIFI天线设计。 | 9 | 台
2 | 教学软件 | 1、白板教学软件，能够提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色。 2、资源智能搜索：可对书写内容进行智能搜索，自动检索外部优质资源，同时展示百度百科、百度网页等相应幼教资源素材辅助教学。 3、美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学。 4、白板软件支持截图、聚光灯、放大镜、计时器、挡板、幕布、录屏等不少于25种教学工具，在白板、PPT全屏播放、电脑桌面下均可调用；支持自定义添加不少于3个工具至工具菜单便于用户快捷选择；支持工具菜单最小化悬浮于桌面； 5、单指书写支持手势操作，单指书写、双指放大/缩小、五指擦除，多指书写；书写完成的板书无需教师操作可自动保存到本地。 6、能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面 7、智能转写可支持自由、连续书写并将书写的内容自动转换为楷体汉字，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看汉字的笔顺、朗读读音； 白板教学中，应支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作； | 9 | 套
3 | 集控软件 | 1、采用三层B/S架构技术，服务器端可在Windows、macOS，Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。 2、集成大屏集控和云桌面管理功能，统一管控教学大屏及计算机等终端设备，支持OPS及计算机终端的镜像和桌面的云管理。 3、支持单点/批量操作大屏设备，可远程控制设备开机、关机、重启和锁屏。 4、支持单点/批量对大屏设备进行远程传输，包括发送纯文本或图文消息通知、图片/音视频文件分发、软件安装/卸载、打铃等功能。 5、支持单点/批量对大屏设备的信号源通道、音量大小、系统模式进行切换。 6、支持大屏巡检功能，能够远程监看大屏的桌面画面，可按缩略图显示或全屏显示，支持多屏监看，可选择单格、四格、九格画面同时监看；支持轮巡设置，可开启或关闭轮巡功能及设置轮巡间隔时间，系统可自动按轮巡间隔切换监看设备。 7、支持通过大屏内置摄像头进行教室巡课，支持一键切换回大屏桌面，支持手动截屏，支持设置开启/关闭、截屏日期、时间段和截屏间隔，支持自动截取大屏桌面画面和教室画面，支持截屏图片下载到本地。 8、支持远程协助功能，能够实时遥控大屏设备，可实现远程诊断设备运行状态和协助处理系统及应用软件异常问题。 9、提供大屏设备安全防护工具，支持系统盘瘦身，一键清理完成系统优化；支持过滤弹窗功能；支持病毒查杀，移除恶意软件。 10、支持对大屏设备的OPS系统镜像和桌面模板进行管理，可实现基础磁盘的生成/删除、镜像的导出、管理还原点及桌面下发等功能。 11、支持对大屏设备终端的访问模式进行读写模式和还原模式的切换。还原模式下，每次开机都可以还原到系统备份的初始状态；读写模式下，设备会保留用户数据。 12、支持对大屏设备的操作系统或软件统一进行增量更新，自动生成还原点。 13、支持桌面推送功能，镜像下发支持手动和自动两种模式，自动模式下，大屏设备自动对比服务端的系统版本，若存在差异，则自动进行镜像下发；手动模式下，可指定设备进行镜像下发。可设置镜像下发完成后设备自动关机/重启、是否显示下载窗口及更新时是否锁屏等。 14、支持Windows7/8.1/10系列的32位和64位系统及Linux系统，大屏设备可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境，多个虚拟系统环境可快速切换。 15、支持可视化数据看板，实时显示设备状态数量，以图表形式展示设备在线时长和设备开机率；统计并展示消息通知、音频播放、视频播放和图片展示等数据；支持教学环境及常用软件使用排行榜。 | 1 | 套
4 | 安装调试费 | 音响设备安装、布线、调试、培训。 | 1 | 项
8、报告厅
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、LED电子屏大屏（净尺寸：宽5.12m*高2.4m）
1 | 室内全彩显示屏 | 1. LED灯珠封装 2. 像素点间距（mm) 1.86 3. 模组分辨率（WxH) 172*86=14792 4. 模组尺寸（m) 320 (W) x160 (H) x15.2(D) 5. 模组最大功耗（W／块） 31 6. 像素密度（点／m² ) 288906 7. 维护方式 磁吸前维护 8. 光学参数：显示屏亮度（cd/m2) ≥450； 色温（K) 6500K (1000K～9500K可调)； 水平视角（°）≥160； 垂直视角（°) ≥140； 对比度 ≥5000:1；亮度均匀性 ≥97%； 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内； 最佳视距（m) ≥1.5 9. 峰值功耗（W/m²)≤600；平均功耗（W/m²)≤300； 供电要求：AC220-240V 10. 处理性能： 恒流驱动；换帧频率（Hz)≥ 60； 刷新率（Hz) ≥3840 11. 使用参数： 工作温度范围（℃) -10-40；存储温度范围（℃) -20-60；工作湿度范围（RH）无结露 10-60%； 存储湿度范围（RH）无结露 10-60% 12. 电源接口： VU4PIN 13.含LED显示屏专用电源 | 12.29 | ㎡
2 | 视图系统 | 1.CPU：等同或优于i5-10400；内存≥8G，支持≥14个USB口，支持接插GPU独立显卡； 2.支持多窗口播放:可进行≥16个窗口同时1或2倍速播放，≥9个窗口同时4倍速播放，≥4个窗口同时8倍速或16倍递播放 3.支持对视频图片连拍和显示，抓拍时支持最小间隔≤40ms，可连续抓拍≥300张图片，同时可对抓拍图片前后关联视频进行剪切 4.支持人脸检测功能检验，支持从jpeg、jpg、tiff、tif、bmp、png等格式的照片中自动检测识别人脸，支持手动框选人脸的，提取人脸照片，支持选定单张或多张人脸图片，导出到本地保存;人脸识别的准确度≥99%； 5.支持以人员照片寻人功能。视频分析速度≥8倍速，支持对人员图片信息进行标注； 6.intel平台不低于400百万像素解码≥16路;兆芯平台可以达到400百万像素解码≥9路;海光平台不低于400百方像素解码≥12路；视图工作终端支持400百万像素解码≥24路以上。 | 1 | 套
3 | 12口全彩接收卡 | 单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素 支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型 支持一键回读所有配置文件信息 支持一键修复功能， 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 支持任意抽点， 支持电源反接保护 支持色彩变换技术， 支持任意倍频技术，手机拍摄无扫描线 | 32 | 张
4 | LED视频处理器 | 1、单机具有8个网口，单网口最大带载≥65万像素，整机最大带载≥520万像素，宽度可达到≥8192点，高度可达到≥4096点。 2、支持多种数字信号接口，2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源。 3、支持3画面显示，画面位置任意布局。 4、支持信号源热备份。 5、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 6、支持一键黑屏/静止功能。 7、去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪； 8、支持按键锁定，防止误操作。 9、可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。 10、K-HDR功能，支持SDR转HDR图像优化技术，提升普通SDR视频的对比度、增强图像细节表现，让普通视频具备HDR效果。 | 1 | 台
5 | 户内屏体钢结构 | 户内屏体钢结构尺寸：宽5.22m*高2.5m含不锈钢包边； | 13.05 | m²
6 | LED大屏主电缆 | 3*6平方主电缆； | 100 | 米
7 | 电子屏安装配套辅材 | 电子屏安装配套辅材：配电厢-电源分支电缆，接收卡网线、1分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材； | 12.29 | m²
8 | 电子屏安装调试费 | 电子屏安装、布线、调试。 | 12.29 | m²
2、扩声系统
1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° | 2 | 只
2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.支持：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 1 | 台
3 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只
4 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.支持：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台
5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台
6 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥2路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥2路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥6个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥6种，包括Windows7/10/11、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.支持PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.支持设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台
7 | 无线话筒 | 1.数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个频率扫描实体按键、≥1个红外对频实体按键；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥1个XLR-OUT接口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥1个工作状态指示灯。 4.支持自动静音功能。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.支持多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套
8 | 反馈抑制器 | 1.啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台
9 | YQL系列电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台
10 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套
11 | 全数字会议系统主机 | 1.支持2~4096台有线会议单元和2~300台无线会议单元同时接入管理使用；支持2~4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制; 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。; 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥2路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥1路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥8路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分2~16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频或录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥2种风格，可选简约主题、政务主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本支持Windows7/10/11、Linux操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件支持融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备集中管理。 | 1 | 台
12 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 1 | 只
13 | 会议话筒 | 1.数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元≥5段EQ调节功能。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 7 | 只
14 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 1 | 条
15 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 1 | 个
16 | 机柜 | 1.规格尺寸：42U（高*宽*深)600mm*600mm*2000mm* ， 2托盘。 2.包含配件：脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉。 3.PDU排插*1：（输出单位：8位，额定值：10A 250V，输入输出：输入10A、输出10A，控制功能:带灯总控开关）。 | 1 | 个
17 | 安装配套辅材 | 音响安装配套辅材：PVC管、音箱接插件、音频线、扎带等 | 1 | 项
18 | 安装调试费 | 音响设备安装、布线、调试、培训。 | 1 | 项
9、信息发布
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1、晨检大厅LED电子屏大屏（净尺寸：宽5.12m*高2.4m）
1 | 室内全彩显示屏 | 1. LED灯珠封装 2. 像素点间距（mm) 1.86 3. 模组分辨率（WxH) 172*86=14792 4. 模组尺寸（m) 320 (W) x160 (H) x15.2(D) 5. 模组最大功耗（W／块） 31 6. 像素密度（点／m² ) 288906 7. 维护方式 磁吸前维护 8. 光学参数：显示屏亮度（cd/m2) ≥450； 色温（K) 6500K (1000K～9500K可调)； 水平视角（°) ≥160； 垂直视角（°) ≥140； 对比度 ≥5000:1；亮度均匀性 ≥97%； 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内； 最佳视距（m) ≥1.5 9. 峰值功耗（W/m²)≤600；平均功耗（W/m²)≤300； 供电要求：AC220-240V 10. 处理性能： 恒流驱动；换帧频率（Hz)≥ 60； 刷新率（Hz) ≥3840 11. 使用参数： 工作温度范围（℃) -10-40；存储温度范围（℃) -20-60；工作湿度范围（RH）无结露 10-60%； 存储湿度范围（RH）无结露 10-60% 12. 电源接口： VU4PIN 13.含LED显示屏专用电源 | 12.29 | ㎡
2 | 12口全彩接收卡 | 1.单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素 2.支持高灰高刷、低亮高灰显示 3.可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 4.支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 5.支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片 6.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型 7.支持一键回读所有配置文件信息 8.支持一键修复功能 9.支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 10.支持任意抽点 11.支持电源反接保护 12.支持色彩变换技术 13.支持任意倍频技术。 | 30 | 张
3 | LED视频处理器 | 1.单机具有6个网口，单网口带载65万像素，整机最大带载≥390万像素，宽度可达到≥8192点，高度可达到≥4096点。 2.支持多种数字信号接口，包括2路HDMI1.3和2路DVI-D输入源。 3.支持3画面显示，画面位置任意布局。 4.支持信号源热备份。 5.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 6.支持一键黑屏/静止功能； 7.支持去黑边/剪裁功能； 8.支持对整体输出画面显示亮度、对比度进行实时、快速调整。 9.支持K-HDR功能，支持SDR转HDR图像优化技术。 | 1 | 台
4 | 视图系统 | 1.CPUi5-10400内存≥8G，支持≥14个USB口，支持接插GPU独立显卡，支持可选≥2G独显接入 2.支持多窗口播放:可进行≥16个窗口同时1或2倍速播放，≥9个窗口同时4倍速播放，≥4个窗口同时8倍速或16倍递播放 3.支持对视频图片连拍和显示，抓拍时支持最小间隔≤40ms，可连续抓拍≥300张图片，同时可对抓拍图片前后关联视频进行剪切 4.具有人脸检测功能检验，支持从jpeg、jpg、tiff、tif、bmp、png等格式的照片中自动检测识别人脸，支持手动框选人脸的，提取人脸照片，支持选定单张或多张人脸图片，导出到本地保存;人脸识别的准确度≥99%； 5.支持以人员照片寻人功能。视频分析速度≥8倍速，支持对人员图片信息进行标注； 6.intel平台不低于400百万像素解码≥16路;兆芯平台可以达到400百万像素解码≥9路;海光平台不低于400百方像素解码≥12路；视图工作终端支持400百万像素解码≥24路以上;支持每增配2G显卡各个平台可实现400万像素解码≥16路 | 1 | 台
5 | 40W室外音柱 | 1.功率：40W/20W； 2.输入电压：100V/70V； 3.灵敏度：93dB±3dB； 4.频响范围：100Hz-20KHz； 5.喇叭单元：6寸全频×4，2寸高音号角×1； 6.材质：铝合金； | 2 | 只
6 | 广播功放 | 1.设有6路独立分区选择输出，每路分区输出音量可独立调节，输出电压为100V， 2.2路辅助（AUX）线路输入，1路紧急（EMC）输入，2路话筒输入和1路辅助输出，可级联下一台功放。 3.2路线路、2路话筒、1路本地MP3信号、1路EMC信号、每路信号输入设有独立音量控制。 4.话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2。 5.设有高低音调节功能。 6.内置蓝牙/MP3功能模块，手机推送节目播放。 7.设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 8.支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。 9.采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。 10.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护 技术参数： 1.电压输出为0V/25V/50V/75V/100V 2.电源：AC220V 3.AUX灵敏度：-12dB 4.话筒灵敏度：-40dB 5.高低音：±10dB 6.频率响应：80Hz～16KHz±2dB 7.谐波失真：THD≤0.1% 8.信噪比：≥70dB 9.线路输出：0dB 10.输出额定功率：240W 11.工作温度：-5℃～80℃ 12.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 13.电源：AC220V/50Hz。 | 1 | 台
7 | 10KW-LED智能配电厢 | 1.最大负载功率：10KW 2.最大负载电源数量：50台（5V40A） 3.显示屏输出分路：2P*3路可换为1P*6路 4.风机/空调输出分路：1路 5.支持照明输出功能 6.支持浪涌保护功能 7.柜体尺寸：高620*宽410*厚200 8.控制方式：手动 9.电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V；频率：50HZ | 1 | 个
8 | 室内屏体钢结构 | 屏体钢结构：宽4.9m*高2.66m含不锈钢包边。 | 13.05 | ㎡
9 | 电子屏安装配套辅材 | 电子屏安装配套辅材：配电厢-电源分支电缆，接收卡网线、1分二电源端子线、处理器-接收卡超五类网线、水晶头等相关配套辅材； | 12.29 | ㎡
10 | 安装调试费 | 含LED电子屏安装调试。 | 12.29 | ㎡
2、电梯口发布系统
1 | 信息发布屏 | 1.外观参数：≥21.5寸16:9 LED全视角液晶屏；外壳：整机铝合金边框+钣金外壳材质，烤漆外壳，2.5D前盖钢化玻璃 2.安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装；支持横屏和竖屏安装 3.配置参数：CPU： 4核CPU，主频≥1.2GHz；内存：≥1G DDR3；板载存储：≥8G；操作系统：安卓4.4以上 4.通讯接口：RJ45 10M/100M，WIFI 802.11 b/g/n，可扩展USB 3G/4G无线通讯模块 5.外部存储：TF卡 6.电源：内置电源，电源输入：220V，60Hz； 7.音源：内置双声道8Ω，2W喇叭 8.整机最大功耗：40W 9.使用环境：工作温度：-10°~45°；工作湿度：20%～80% | 5 | 台
2 | 控制电脑 | 1：CPU：≥I5-12400(6核12线程) 2：内存:≥16GB*1 3：固态硬盘:≥256G SSD 4：显卡：集成显卡 5：显示器：≥23.8寸 6：键鼠：有线光电键鼠 7：机箱:21L 8：电源：≥450W 9：支持多窗口播放:可进行≥16个窗口同时1或2倍速播放，≥9个窗口同时4倍速播放，≥4个窗口同时8倍速或16倍递播放. 10.支持对视频图片连拍和显示，抓拍时支持最小间隔≤40ms，可连续抓拍≥300张图片，同时可对抓拍图片前后关联视频进行剪切. | 1 | 台
3 | 8口交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 1 | 台
4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.导体采用高纯度电解铜； 2.内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm. 3.每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。 4.外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成 5.使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C 6.抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg 7.阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试 | 1 | 箱
5 | 电源线 | 1.尺寸：2×1.5mm² OD:7.8±0.2mm 2.导体为RVV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套2芯软线缆 3.额定电压：每芯电缆对地的额定工作电压300V，每芯电缆之间的额定工作电压500V； | 200 | 米
6 | JDG线管 | 规格：φ20*1.0、 材质：钢材。 | 100 | 米
7 | 辅材 | 水晶头、黑胶布、管卡、电插头、扎带等 | 1 | 批
8 | 安装调试费 | 设备安装调试、布线布管。 | 1 | 项
10、机房建设
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 静电地板 | 1、产品规格：600×600×35mm 无边 2、表面 平面度：≤0.6mm ； 邻边垂直度：≤0.2mm；边长公差：<0.3mm ； 板厚公差：≤0.2mm 3、集中荷载：≥2950N （挠度≤1.4mm，永久变形≤0.25mm）；极限荷载：≥8850N；滚动荷载：≥2356N/10000次 （挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm）； 均布载荷：≥12500N/m2 冲击荷载：4.5KG压头、600mm高冲击后，板面永久变形≤1.5mm，无破损。 4、防静电性能：系统电阻：1X106～1X1010 5、耐磨性能：≥ 2000转 6、耐腐蚀性：在37±2℃，5%盐水喷雾，地板和支承放置 48小时后完好，无任何腐蚀、生锈、塑粉剥落。 7、防火性能： A1级 | 22 | 平方
2 | 电池配电箱 | 6KVA UPS配电箱，单进单出 | 1 | 个
3 | 电缆 | YJV-3*10㎟，绝缘材料为交联聚乙烯。 | 300 | 米
4 | 安装调试费 | 静电地板安装、UPS接入调试。 | 1 | 项