- 附件1：

医用气体系统年度维保服务采购需求

为全面保障临床用气安全，确保设备运行精度，杜绝安全隐患，现申请对医用气体系统开展全面、专业的年度维护保养。

本次维保范围涵盖液氧站、空压机系统、负压系统、二氧化碳气站等管道输送系统及终端监测报警系统等核心部分，具体内容包括：

- 一、设备维护

1. 液氧站

• 密封性检测：使用高精度泄漏检测仪对液氧储罐、气化器、减压阀组、所有阀门及法兰连接处进行全方位检测，重点排查“跑、冒、滴、漏”。

• 安全阀与仪表：检查安全阀的校验标签是否在有效期内，手动测试泄压功能。校验压力表、液位计读数是否准确。

• 汽化器检查：清理汽化器翅片上的灰尘、柳絮等杂物，确保热交换效率。

• 排液阀操作：对储罐底部排液阀进行缓慢、微量排液操作。

- 2.空压机系统

- • 更换耗材：

- 机油与油滤：严格按照设备制造商规定的时长或运行小时数进行更换，并记录更换量及品牌型号。

- 空气过滤器：更换空气滤芯，并清洁过滤器壳体。

- 油气分离器：检查压差，如达到更换阈值则一并更换。

• 冷却系统：清理风冷式冷却器的散热翅片；对于水冷式，检查水路通畅性及水质。

• 电机与皮带：检查主电机轴承有无异响，使用专业工具测量并调整皮带张紧度至规定值，检查皮带磨损情况，如有裂纹、老化则更换。

• 自动排水器：测试所有储气罐、干燥器、过滤器的自动排水器功能，确保能正常排放冷凝水。

- 3.负压系统

- • 真空泵维护：同空压机，进行机油、油滤、空滤的更换。检查泵体密封性。

• 细菌过滤器：此为关键项！ 必须更换真空泵出口端的细菌过滤器滤芯，并记录更换日期和型号。

• 排污系统：彻底清理真空罐内的污物，检查并测试排污阀的功能。

• 止回阀检查：测试系统止回阀的有效性，防止倒流。

- 二氧化碳气站

- • 同液氧站：进行全面的密封性检测、安全阀和压力表检查。

• 加热装置：检查其加热装置（电加热或水温）是否工作正常。

- 二、管道系统维护

- 1.全线压力测试：

- 方法：采用“保压法”。将各系统管道压力升至1.1 ~ 1.15倍的最高工作压力，关闭所有终端，保压24小时。

- 标准：24小时内压力下降率不应超过1%为合格（需考虑环境温度变化的影响）。记录：每小时记录一次压力值，形成压力－时间曲线图。

- 2.泄漏检测：

- 方法：在保压测试的同时，使用超声波检漏仪或皂液法对所有焊口、螺纹连接、阀门、法兰等连接点进行扫描式检查。

- 重点区域：穿越墙体、楼板的套管处、管井内、吊顶内等隐蔽部位。

- 3.阀门与支架：

- 阀门：对系统所有主干管、区域管路上的切断阀、调节阀进行从全开到全关的操作测试，确保其启闭灵活、到位，并挂上“已测试”标识牌。

- 管道支架：检查支架是否牢固，有无松动、脱落；检查卡箍是否锈蚀、橡胶垫是否老化；检查固定支架与滑动支架的功能是否正常。

- 三、终端与报警系统维护

- 1.气体终端（约340个）：

- 密封性检测：在终端不带插头的情况下，使用专用堵头封堵，测试其密封性能。

- 插拔力测试：使用经过校准的测力计或凭经验丰富的工程师手感，测试气体插头的插入力和拔出力，确保其在标准范围内（通常插入力适中，拔出力有明确的“锁止”感），操作寿命测试（模拟插拔5000次以上）。

- 标识检查：检查终端面板上的气体类型标识是否清晰、正确。

- 维修与更换：对漏气、插拔不畅、标识不清的终端立即进行维修或更换，并记录在案。

- 2.报警系统：

- 2.1传感器校准与测试：

- 压力报警：在液氧站、空压机房、负压机房、二氧化碳站、病区护士站等位置，模拟源压力过高/过低、汇压力过高/过低等条件，测试传感器能否准确触发声光报警。

- 氧气浓度监测（如适用）：使用标准浓度的氧气/惰性气体对病房或区域的氧气浓度传感器进行校准和测试。

- 2.2中央监控屏：

- 功能测试：检查实时压力、流量、液位等数据显示是否准确、刷新是否正常。

- 报警历史查询：测试报警记录的存储和查询功能。

- 声光报警：测试监控屏的声光报警装置是否响亮、醒目。

- 不间断电源（UPS）：模拟市电断电，测试UPS能否正常切换，保障监控系统持续运行。

- 四、交付物

- 维保结束后，应向医院提交一份详尽的 《年度大保养报告》 ，至少应包括： 维保工作总结。 各项检测的原始数据记录（压力测试记录、泄漏点清单等）。 更换的耗品清单（品牌、型号、数量）。 发现的问题及处理情况汇总。 系统性能评估与后续运行建议。 所有校准、测试报告的原件。

- 附件2：

- 气体端口数量统计表

| 部门 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 床位数 | 299 | 不含分院 |
| 计划生育手术室 | 3 |  |
| 胎监室 | 4 |  |
| 美容手术室 | 5 | （含三才室） |
| 宫颈术后治疗 | 5 |  |
| 雾化室（二楼） | 8 | 含留观区 |
| 抢救室 | 8 |  |
| 肠道门诊 | 3 |  |
| 合计 | 335 |  |

附件3：

设备清单

| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 所包含的 耗材 | 耗材型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 佶缔纳士 | 2BV51100KC007P MODEL | 滤芯 |  | 2 |
| 真空泵 | 圣泽 | XD-100单级旋片真空泵 | 油滤芯 | W712 | 1 |
| 真空泵 | 圣泽 | XD-100单级旋片真空泵 | 空气滤芯 |  | 2 |
| 真空泵 | 圣泽 | XD-100单级旋片真空泵 | 机油 |  | 1 |
| 负压泵 | 库克 | K-MAR-5200 | 管路 | / | 1 |
| 单级旋片式 真空泵（2台） | 圣泽 | XD-100 | 空滤 | 尺寸（mm） 98x62x70 | 2 |
| 单级旋片式 真空泵（2台） | 圣泽 | XD-100 | 油滤 | W712 | 2 |
| 单级旋片式 真空泵（2台） | 圣泽 | XD-100 | 真空泵油 | / | 大于 6升 |
| 单级旋片式 真空泵（2台） | 圣泽 | XD-100 | 油雾过滤 器（也叫 排气过滤 器 ） | (mm)km245 不带拉杆款 | 4 |
| 螺杆空压机（2台） | 阿特拉斯 | GA15PA8.5 op | 空滤 | / | 2 |
| 螺杆空压机（2台） | 阿特拉斯 | GA15PA8.5 op | 油滤 | / | 2 |
| 螺杆空压机（2台） | 阿特拉斯 | 型号：GA15PA8.5op | 油分芯 | / | 2 |
| 螺杆空压机（2台） | 阿特拉斯 | 型号：GA15PA8.5op | 转子润滑油 | / | 20L |
| 管道过滤器（真空系统） | 沃克 (WALKER) | / | 滤芯 | EW080MY | 2 |
| 管道过滤器（真空系统） | / | / |  | 带过滤器 压差表式 的过滤器 | 接口两端尺 寸为1-1/2 |