## Sheet1
附件1
2026年5月份集中修缮项目分项报价表
一、发热门诊房顶、门诊大厅玻璃幕、产房9楼连廊漏水
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 工艺要求及材料说明
1 | 发热门诊硅酮耐候密封胶 | 米 | 20 |  |  | 尺寸：耐候胶：宽度≥12mm、厚度≥6mm。 工艺：1.施胶前，接缝必须保持清洁、干燥。对于深度较大的接缝，需在底部填充与密封胶相容的泡沫棒（如聚乙烯泡沫棒） 2.打胶后，再做淋水试验做淋水试验，无渗漏为合格 3.表面平整无气泡
2 | 玻璃幕墙硅酮耐候密封胶 | 平方 | 560
3 | 九楼连廊耐候密封胶 | 米 | 60
小计 | [5 empty] | 硅酮耐候密封胶需满足国标（ GB/T 14683）要求，并须提供产品合格证和检测报告。
二、313、238、406、421室天花板漏水
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 工艺要求及材料说明
1 | 中医科313 | 点位 | 1 |  |  | 1.清理污物表面，每间隔20公分机钻注浆孔，采用水性聚氨酯或环氧注浆液环保防水工艺施工，经72小时观察无渗漏，打孔面再做保护层（保护层采用聚合物水泥砂浆，厚度≥10mm）断掉止水针头，最后底涂封闭，抹平基层。注浆压力控制0.3~0.5MPa 2.做完保护层后，恢复面层与原天花材质、颜色一致
2 | 儿科238诊室 | 点位 | 1
3 | 产科406、421诊室 | 点位 | 2
小计
三、24号水泵增加排水管、13号、1号水泵维修
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 工艺要求及材料说明
| 24号水泵增加排水管DN75 PVC排水管 | 米 | 10 |  |  | 含弯头、管件、五金配件、绿化开挖15cm*15cm;封堵
| 13号水泵维修 | 项 | 1 |  |  | 1、更换1台流量25m3/h、扬程15m，功率3.8KW污水污物切割泵（材质全铜，内置热保护）2.更换浮球一个、自动切换开关1个
1 | 1号水泵指示灯维修 | 项 | 1 |  |  | 更换指示灯及其控制回路并检修控制回路接触器及继电器，恢复远程信号，维修后进行手动/自动启停测试、远程信号测试，连续运行1小时无异常为合格
小计
四、儿科二楼侯梯大厅窗户更换铰链、更换钢化玻璃
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 工艺要求及材料说明
1 | 儿科二楼侯梯大厅窗户更换铰链 | 个 | 2 |  |  | 材质：SUS304不锈钢材质，厚度≥3mm；紧固螺丝须为不锈钢材质
2 | 更换夹胶玻璃 6+1.14PVB+6 （总厚约13.14mm） | 块 | 3 |  |  | 儿科二楼走廊600*1300mm 儿科三楼保洁室600*1300mm 产科病区L7床客厅600*500mm
小计
五、更换污水排放口井盖
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 工艺要求及材料说明
1 | 汛水处理口井盖90*90*3cm | 个 | 1 |  |  | 材质：SUS304不锈钢防滑材质，盖板厚度≥4.0 mm，含底框，反面井字筋，开20*20cm小门、小提手
2 | 绿化带井盖90*90cm | 个 | 1 |  |  | 材质：球墨铸铁，含底框，双开门，承载过车≥5吨
小计
总计 | [5 empty] | 以上报价为包干价，为包干价，应包含人工、材料、税费、垃圾清运、高空作业保险费、升降车租赁费、安全防护措施费及高空作业人员特种作业操作证（高处作业）持证上岗等相关费用，工程量增减范围在±5%以内不予以调价