## Sheet1
附件1
2026年10月安全隐患整改项目分项报价表
一、产科5-8楼婴儿沐浴室下水管改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
1 | 110PVC管改造 | 米 | 4 |  |  | 采用建筑排水用硬聚氯乙烯管材，承插粘接连接；横管坡度不小于1.2%，立管每层设伸缩节；穿楼板处设阻水圈
2 | 75PVC管改造 | 米 | 40 |  |  | 坡度按管径对应规范取值；与110管汇接处采用异径三通或斜三通
3 | 楼板开孔 | 个 | 4 |  |  | 开孔前定位避开结构受力钢筋；开孔后孔壁清理并做防水封堵处理
合计 | [5 empty] | 报价含辅材
二、门诊诊室外开改内开改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
4 | 儿科门诊265、263诊室外开改双门套右内开 | 扇 | 2 |  |  | 白色冷扎钢板门，填充物为蜂窝纸
合计
三、器械科危化品仓库改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
5 | 增加水泥门栏 （20cm*90cm） | 项 | 1 |  |  | 混凝土浇筑，与原地坪结合面凿毛清理
6 | 增加排风扇 | 个 | 1 |  |  | 高处装排风扇（开孔加套管），低处开进风孔（设防虫网、防雨百叶），形成低进高排对流。
7 | 室内原有灯具及开关拆除，管路封闭，灯具改为检修口（60*60 cm) | 项 | 1 |  |  | 原有明线拆除，新线路穿镀锌焊接钢管保护，暗敷于墙体剔槽内，管外壁与墙面净距不小于15mm，抹面保护。拆除后线头做绝缘封闭，使用镀锌盖板；检修口盖板采用与吊顶同材质或铝合金材质，边框固定牢固
合计 | [5 empty] | 含防爆开关
四、液氧站围墙及汇排流间改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
8 | 拆除原有围墙 | 平方 | 35
9 | 基础开挖 | 米 | 25 |  |  | 基层清理，开挖后找平混凝土砌地梁300*300mm，主筋直径≥18mm
10 | 浇注混凝土围墙 | 米 | 30 |  |  | 采用C30混凝土，实体围墙高度≥2.5m，混凝土围墙厚度应写 ≥24cm,门顶过梁跨度≥4.5米
11 | 地面混凝土硬化 | 平方 | 10 |  |  | 基层夯实，碎石垫层+混凝土面层；坡度朝向排水方向
12 | 内外墙粉刷防水漆 | 平方 | 280 |  |  | 基层清理、找平后再施涂；防水漆品种应与混凝土基面相容，
13 | 铺设碎石子 | 平方 | 95 |  |  | 铺设厚度≥6cm
14 | 含门套防火门双开门（2500*2100mm） | 扇 | 1 |  |  | 双面304不锈钢饰面，不锈钢板厚≥2mm，门扇厚度≥50mm，向外开启
15 | 机房拆除原有窗户及铝合金窗 | 扇 | 2
16 | 机房混凝土封窗（1500*1500mm） | 扇 | 2
17 | 机房外墙喷仿石漆 | 平方 | 5 |  |  | 颜色与原墙面保持一致
18 | 机房内墙粉刷 | 平方 | 5
19 | 更换防爆开关 | 个 | 25 |  |  | 开关选用密闭型/防护型，外壳防护等级不低于 IP54，开关移至房外
20 | 更换防爆LED灯具 | 个 | 45 |  |  | 防爆标志不低于 Ex d IIB T4，防护等级不低于 IP65，配防爆合格证。
21 | 更换20镀锌铁管 | 米 | 40 |  |  | （含弯头）
22 | 更换线盒盖板（镀锌） | 个 | 15
合计 | [5 empty] | 开关、灯具、防水漆均为知名品牌
五、发电机储油间改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
23 | 一期发电机储油间浇注混凝土集油坑3000*20mm | 项 | 1 |  |  | 与原地坪交接处植筋或凿毛处理；
24 | 一期发电机储油间 挡油槛混凝土900*15mm | 项 | 1 |  |  | 采用C30混凝土
25 | 一期发电机本体浇注混凝土围堰7100*15mm | 项 | 1 |  |  | 采用C30混凝土
26 | 二期发电机储油间浇注混凝土集油坑3000*20mm | 项 | 1 |  |  | 采用C30混凝土
27 | 二期发电机本体浇注混凝土围堰1000*15mm | 项 | 1 |  |  | 采用C30混凝土
28 | 细砂平铺集油坑 | 立方 | 2 |  |  | 细砂层厚度均匀，集油坑内壁做防渗处理
合计
六、新生儿科病区天花板加固
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
29 | 铝塑天花板发泡胶、枪钉加固 | 平方 | 400 |  |  | 枪钉间距宜不大于300mm，发泡胶填充板缝及松动处；加固后检查板面平整度
合计
七、产科钢化玻璃更换
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工艺要求及材料说明
30 | 产科603室玻璃（580*930mm） | 块 | 1 |  |  | 玻璃进场核对3C认证及规格（5mm+6A+5mm）；安装时四周留设弹性垫块，密封胶嵌缝饱满
31 | 产科229室玻璃（580*930mm） | 块 | 1
合计
总计 | [5 empty] | 本项目报价为包干价，应包含人工、材料、税费、垃圾清运、高空作业保险费、安全防护措施费及高空作业人员特种作业操作证（高处作业）持证上岗等相关费用。工程量增减范围在±3%以内不予以调价。